## 1 полугодие 2014
№ | ТП № | Мощность | Номер отходящей линии от ВРУ 0,4 кВ | Питание | Токовая нагрузка, А |  |  | Напряжение, В
[5 empty] | А | В | С | В начале линии |  |  | В конце линии
[8 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | -ТП № 11 «Заводская» | 400 | фид. №1 «Молодёжная» | фидер №11 | 180 | 164 | 193 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «Энгельса» |  | 166 | 149 | 137 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид. №3 «Восточная» |  | 168 | 174 | 156 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №4 «Котельная» |  | 26 | 37 | 31 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
|  |  | фид. №5«Д.Сад №3» |  | 40 | 45 | 43 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
2 | -ТП № 13 «Энгельса» | 400 | фид. №1 «Кирова» | фидер №11 | 168 | 179 | 175 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид №2 «Энгельса» |  | 153 | 171 | 168 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
|  |  | фид. №3 «Пар. Коммуны» |  | 152 | 143 | 128 | 240 | 240 | 240 | 207 | 203 | 205
3 | -ТП № 15 «Роддом» | 250 | фид. №3 «Школа» | фидер №11 | 167 | 158 | 163 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Общежитие» |  | 102 | 93 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Роддом» |  | 121 | 113 | 119 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
4 | -ТП № 17 «Сосновый бор» | 160 | фид. №1 «Сосновый бор» | фидер №11 | 227 | 199 | 217 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Льва Асламова» |  | 23 | 33 | 41 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
5 | -ТП № 23 «Ветстанция» | 400 | фид. №4 «Загот контора» | фидер №11 | 99 | 86 | 89 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «ДРСУ» |  | 142 | 151 | 163 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид.№3 «Быт» |  | 166 | 178 | 149 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №1 «Лесная» |  | 139 | 140 | 146 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
6 | -ТП № 25 «Маслозавод» | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №11 | 212 | 200 | 209 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 «Строитель» |  | 138 | 134 | 139 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид.№3 «Скважина» |  | 37 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
7 | -ТП № 27 «Ясная» | 250 | фид. №2 «Орджоникидзе» | фидер №11 | 137 | 119 | 123 | 240 | 240 | 240 | 212 | 219 | 221
|  |  | фид №1 «Ясная» |  | 211 | 215 | 220 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
8 | -ТП № 41 «Юбилейная» | 250 | фид. №1 "Быт" | фидер №11 | 53 | 67 | 82 | 240 | 240 | 240 | 231 | 233 | 232
|  |  | фид №2 "Быт" |  | 57 | 49 | 26 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 232
9 | - БКТП «Энергошаля» | 1000 | фид. №6 «Лесхоз» | фидер №11 | 7 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Нефтяников» |  | 98 | 83 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «ШСУ» |  | 61 | 77 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Энергошаля» |  | 50 | 53 | 66 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Бажова» |  | 111 | 83 | 92 | 240 | 240 | 233 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Льва Асламова» |  | 56 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
10 | -ТП № 10 "Нологовая» | 250 | фид. №1 «Налоговая» | фидер №12 | 67 | 83 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Грант» |  | 93 | 91 | 78 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Аптека» |  | 151 | 141 | 168 | 240 | 240 | 240 | 216 | 220 | 215
|  |  | фид. №4 «Кафе» |  | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №5 «Нологовая 2» |  | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
11 | -ТП № 12 «ПМК» | 400 | фид. №4 «Сервис» | фидер №12 | 121 | 119 | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Центр Занят.» |  | 83 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 226 | 229 | 230
|  |  | фид. №3 «ПМК» |  | 40 | 31 | 37 | 240 | 240 | 240 | 236 | 238 | 236
|  |  | фид. №1 «ул. Мира» |  | 62 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 227 | 219 | 219
12 | -ТП № 14 «Столовая» | 630 | фид. №1 «Столовая» | фидер №12 | 110 | 119 | 107 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «База РайПО» |  | 93 | 78 | 91 | 240 | 240 | 240 | 219 | 223 | 217
|  |  | фид. №3 «Новый дом» |  | 64 | 59 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 87 | 97 | 75 | 240 | 240 | 240 | 229 | 219 | 233
13 | -ТП № 16 «Администрация» | 400 | фид. №5 «УСИ» | фидер №12 | 63 | 75 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Администрация 2» |  | 95 | 99 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Банк» |  | 72 | 74 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Церковь» |  | 14 | 7 | 12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Администрация 1» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
14 | -ТП № 18 « Пушкина» | 250 | фид. №3 «СЭС» | фидер №12 | 72 | 85 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 205 | 211
|  |  | фид. №2 «Быт» |  | 206 | 217 | 197 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 95 | 83 | 89 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
15 | -ТП № 22 «Прометей» | 400 | фид №5«Д.Сад» | фидер №12 | 46 | 45 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №1 «Гл.Корпус1» |  | 59 | 71 | 63 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2 «Гл.Корпус2» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №3 «Поликлиника» |  | 37 | 56 | 55 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №4 «Гараж» |  | 102 | 93 | 99 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид №6 «Быт» |  | 54 | 48 | 46 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
16 | -ТП №20 «Погрузка» | 100 | фид №1 «Склад» |  | 0 | 0 | 0
18 | -ТП № 24 «Инфекция» | 250 | фид №1«Инфекция» | фидер №12 | 17 | 27 | 14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2«Хлебозавод» |  | 100 | 109 | 102 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
19 | -ТП № 26 «ДПМК» | 400 | фид.№1 «Луговая» | фидер №12 | 89 | 107 | 93 | 240 | 240 | 240 | 212 | 202 | 208
|  |  | фид.№ 3 "ШСУ" |  | 125 | 137 | 121 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид.№2«Ст.Разина» |  | 94 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 217 | 223 | 220
20 | -ТП № 28 «Пионерский поселок» | 400 | фид.№1 «Ст. Разина» | фидер №12 | 101 | 106 | 93 | 240 | 240 | 240 | 220 | 217 | 226
|  |  | фид.№2 «Сакко Ванцетти» |  | 127 | 119 | 140 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
|  |  | фид.№3 «Мичурина» |  | 99 | 136 | 116 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
21 | -ТП № 30 «КНС 2» | 100 | фид.№1 «КНС» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
22 | -ТП № 32 «Очистные 2» | 100 | фид.№1 «Очистные» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
23 | -ТП №40 Халтурина» | 250 | фид.№2 «Халтурина» | фидер №12 | 56 | 62 | 67 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид.№1 «Подгорная» |  | 52 | 47 | 53 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
24 | -ТП № 1 «Ленина» | 100 | фид. №2 «Маг.ОРС» | фидер №3 | 112 | 117 | 100 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №1 «Ленина» |  | 61 | 57 | 69 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
25 | -ТП № 2 «Фрунзе» | 160 | фид. №1 «Ленина» | фидер №3 | 136 | 160 | 142 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 145 | 100 | 112 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
26 | -ТП № 3 «Фрунзе 2» | 100 | фид. №1 «Фрунзе» | фидер №3 | 114 | 128 | 100 | 240 | 240 | 240 | 203 | 209 | 213
|  |  | фид. №2 "Пилорама" |  | 71 | 72 | 63 | 240 | 240 | 240 | 226 | 228 | 230
27 | -ТП № 4 «Лермонтова» | 160 | фид. №4 «Марата» | фидер №3 | 116 | 126 | 105 | 240 | 240 | 240 | 215 | 217 | 217
|  |  | фид. №3 «Южная» |  | 73 | 68 | 81 | 240 | 240 | 240 | 207 | 216 | 200
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 53 | 69 | 62 | 240 | 240 | 240 | 225 | 222 | 222
|  |  | фид. №1 «Лермонтова» |  | 43 | 57 | 54 | 240 | 240 | 240 | 226 | 216 | 225
28 | -ТП № 33 «Бебеля» | 160 | фид. №2 «Безводников» | фидер №3 | 161 | 168 | 149 | 240 | 240 | 240 | 211 | 220 | 203
|  |  | фид. №1 «Бебеля» |  | 111 | 126 | 131 | 240 | 240 | 240 | 206 | 201 | 209
29 | -ТП № 5 «Некрасова» | 100 | фид. №1 «Гоголя» | фидер №3 | 68 | 77 | 86 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Некрасова» |  | 91 | 83 | 79 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
30 | -ЗРУ №6 «Свердлова» | 400 | фид. №6 «Сигнал» | фидер №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | фид. №5 «ЖКХ» |  | 77 | 89 | 81 | 77 | 89 | 81 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 116 | 132 | 140 | 116 | 132 | 140 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Д.Сад» |  | 104 | 99 | 93 | 104 | 99 | 93 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Редакция» |  | 126 | 112 | 127 | 126 | 112 | 127 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Школа» |  | 93 | 88 | 96 | 93 | 88 | 96 | 213 | 207 | 211
31 | -ТП № 7«Свердлова» | 250 | фид. №4 «Котельная» | фидер №3 | 35 | 41 | 34 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Быт» |  | 122 | 98 | 119 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Свердлова» |  | 110 | 127 | 131 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Суд» |  | 127 | 114 | 104 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
32 | -ТП№8 «Урицкого» | 400 | фид. №1 «Урицкого» | фидер №3 | 140 | 156 | 147 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид.№2 «Советская» |  | 149 | 131 | 123 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид.№3 «Лыжная база» |  | 159 | 134 | 151 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 112 | 113 | 127 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
33 | -ТП № 29 «КНС » | 100 | фид. №1 «КНС» | фидер №6 | 120 | 123 | 117 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
34 | -ТП № 31 «Очистные » | 100 | фид. №1 «Очистные» | фидер №6 | 103 | 104 | 101 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
35 | -ТП № 9 «Макурина» | 100 | фид. №2 «Карла Маркса» | фидер №6 | 50 | 63 | 74 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №1 «Макурина» |  | 120 | 127 | 112 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
36 | - ТП "Доломит" | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №7 | 164 | 151 | 166 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
37 | -ТП № 1 "Сарга" | 160 | фид. №1 "Быт" | фидер №6 Сарга | 256 | 278 | 231 | 240 | 239 | 242 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2"Пилорама" |  | 4 | 9 | 14 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
38 | -ТП № 2 "Сарга ЛПХ" | 100 | фид. №1 "Кран" | фидер №6 Сарга | 127 | 139 | 127 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
39 | -ТП № 3 "Сарга ЛПХ" | 400 | фид. №1 "Промбаза" | фидер №6 Сарга | 87 | 96 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Промбаза" |  | 104 | 136 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
40 | -ТП № 4 "Центр" | 250 | фид. №1 "Ленина" | фидер №6 Сарга | 168 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Советская" |  | 223 | 217 | 198 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
41 | -ТП № 5 "8 Марта" | 250 | фид. №1 "Некрасова" | фидер №6 Сарга | 157 | 130 | 154 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Механизаторов"" |  | 201 | 218 | 204 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
42 | -ТП № 6 "Нагорная" | 160 | фид. №1 "Ворошилова" | фидер №6 Сарга | 156 | 141 | 161 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Комсомольская" |  | 145 | 152 | 137 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
43 | -ТП № 7 "Школа" | 160 | фид. №1 "Школа" | фидер №6 Сарга | 109 | 120 | 121 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
44 | -ТП № 8 "Запрудная" | 250 | фид. №1 "Запрудная 1" | фидер №6 Сарга | 220 | 197 | 211 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Запрудная 2" |  | 59 | 73 | 61 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
45 | -ТП № 1 "Пастушный" | 160 | фид. №1 "Поселок " | фидер №6 Сарга | 130 | 139 | 112 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Заимка" |  | 129 | 131 | 159 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
46 | -ТП № 1 "Лесхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок 1" | фидер №3 Сабик | 140 | 151 | 168 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Поселок 2" |  | 211 | 209 | 200 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
|  |  | фид. №3"Цех д/о" |  | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
47 | -ТП № 2 "Поселок" | 250 | фид. №1 "Школа" | фидер №3 Сабик | 251 | 239 | 227 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 153 | 168 | 162 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
48 | -ТП № 3 "Солнечная" | 250 | фид. №1 "Солнечная" | фидер №4 Сабик | 334 | 287 | 290 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
49 | -ТП № 4 "Совхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок" | фидер №4 Сабик | 63 | 50 | 79 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
50 | -ТП № 1 "Пермяки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 122 | 121 | 132 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
51 | -ТП № 1 "Вырубки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 101 | 111 | 117 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
52 | -ТП № 1 "Центр Колпаковка" | 160 | фид. №1 "Котельная" |  | 133 | 116 | 128 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
|  |  | фид. №2"Центр" |  | 126 | 124 | 131 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
53 | -ТП № 2 "Автобаза" | 160 | фид. №1 "Автобаза" |  | 101 | 90 | 117 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Советская" |  | 131 | 162 | 123 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
54 | -ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" | 400 | фид. №1 "Шпалоцех" |  | 139 | 141 | 147 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "ПО" |  | 160 | 153 | 142 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
55 | -ТП № 4 "Кран" | 250 | фид. №1 "Электроцех" |  | 120 | 124 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Диспетчерская" |  | 60 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 "Кран" |  | 201 | 183 | 166 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
56 | -ТП № 5 "Колпаковка Рабочая" | 250 | фид. №1 "АЗС" |  | 101 | 112 | 103 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
|  |  | фид. №2 "Быт"" |  | 211 | 206 | 199 | 240 | 240 | 240 | 207 | 211 | 205
|  |  | фид. №2 "Пекарня" |  | 93 | 82 | 91 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
57 | -ТП № 6 "Больница" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 273 | 241 | 250 | 240 | 240 | 240 | 205 | 210 | 209
|  |  | фид. №2 "Больница" |  | 56 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230
58 | -ТП № 7 "Школа" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 290 | 300 | 294 | 240 | 240 | 240 | 205 | 209 | 208
|  |  | фид. №2 "Школа" |  | 20 | 24 | 31 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3"Котельная" |  | 12 | 15 | 12 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
59 | -ТП № 1 "ЛПХ" | 430 | фид. №1 "Кран" |  | 61 | 81 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Кран" |  | 28 | 12 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Раскряжовка" |  | 80 | 73 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
60 | -ТП № 2 "Поселок 1" | 63 | фид. №1 "Гагарина" |  | 23 | 41 | 27 | 240 | 240 | 240 | 236 | 228 | 236
|  |  | фид. №2"Кузнецова" |  | 163 | 131 | 150 | 240 | 240 | 240 | 204 | 208 | 215
61 | -ТП № 3 "ФАП" | 100 | фид. №1 "Гараж" |  | 68 | 56 | 72 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 91 | 71 | 89 | 240 | 240 | 240 | 208 | 218 | 211
62 | -ТП № 4 "Гараж" | 100 | фид. №1 "Магазин" |  | 4 | 6 | 1 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
|  |  | фид. №2 "АТС" |  | 9 | 10 | 11 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3 "Гараж ЛПХ" |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №4 "ДК" |  | 140 | 163 | 159 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
63 | -ТП № 5 "Школа" | 100 | фид. №1 "Школа" |  | 101 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
64 | -ТП № 6 "Поселок 2" | 100 | фид. №1 "Скважина" |  | 53 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Магазин" |  | 9 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 237
|  |  | фид. №3 "Кирова" |  | 127 | 111 | 109 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 235
65 | -ТП № 7 "Поселок 3" | 63 | фид. №1 "Октябрьская" |  | 83 | 79 | 111 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Скважина" |  | 93 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 206 | 209 | 201
66 | -ТП № 8"Лесхоз" | 160 | фид. №1 "База Лесников" |  | 15 | 7 | 3 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 ИП Попов" |  | 85 | 91 | 83 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №1 "Быт" |  | 135 | 137 | 149 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
67 | ТП № 9 "МХЛ" | 400 | фид. №1 "Лесозавод" |  | 103 | 83 | 102 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №2 "Столовая" |  | 70 | 90 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
68 | ТП № 10"АЗС" | 100 | фид. №1 "Быт" |  | 94 | 85 | 91 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2 "АЗС" |  | 22 | 31 | 25 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
69 | ТП № 1 "Унь" | 100 | фид. №1 "Новатор" |  | 43 | 58 | 47 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2"быт" |  | 117 | 102 | 113 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235

## 2 полугодие 2014
№ | ТП № | Мощность | Номер отходящей линии от ВРУ 0,4 кВ | Питание | Токовая нагрузка, А |  |  | Напряжение, В
[5 empty] | А | В | С | В начале линии |  |  | В конце линии
[8 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | -ТП № 11 «Заводская» | 400 | фид. №1 «Молодёжная» | фидер №11 | 180 | 164 | 193 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «Энгельса» |  | 166 | 149 | 137 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид. №3 «Восточная» |  | 168 | 174 | 156 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №4 «Котельная» |  | 26 | 37 | 31 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
|  |  | фид. №5«Д.Сад №3» |  | 40 | 45 | 43 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
2 | -ТП № 13 «Энгельса» | 400 | фид. №1 «Кирова» | фидер №11 | 168 | 179 | 175 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид №2 «Энгельса» |  | 153 | 171 | 168 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
|  |  | фид. №3 «Пар. Коммуны» |  | 152 | 143 | 128 | 240 | 240 | 240 | 207 | 203 | 205
3 | -ТП № 15 «Роддом» | 250 | фид. №3 «Школа» | фидер №11 | 167 | 158 | 163 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Общежитие» |  | 102 | 93 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Роддом» |  | 121 | 113 | 119 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
4 | -ТП № 17 «Сосновый бор» | 160 | фид. №1 «Сосновый бор» | фидер №11 | 227 | 199 | 217 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Льва Асламова» |  | 23 | 33 | 41 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
5 | -ТП № 23 «Ветстанция» | 400 | фид. №4 «Загот контора» | фидер №11 | 99 | 86 | 89 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «ДРСУ» |  | 142 | 151 | 163 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид.№3 «Быт» |  | 166 | 178 | 149 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №1 «Лесная» |  | 139 | 140 | 146 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
6 | -ТП № 25 «Маслозавод» | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №11 | 212 | 200 | 209 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 «Строитель» |  | 138 | 134 | 139 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид.№3 «Скважина» |  | 37 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
7 | -ТП № 27 «Ясная» | 250 | фид. №2 «Орджоникидзе» | фидер №11 | 137 | 119 | 123 | 240 | 240 | 240 | 212 | 219 | 221
|  |  | фид №1 «Ясная» |  | 211 | 215 | 220 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
8 | -ТП № 41 «Юбилейная» | 250 | фид. №1 "Быт" | фидер №11 | 53 | 67 | 82 | 240 | 240 | 240 | 231 | 233 | 232
|  |  | фид №2 "Быт" |  | 57 | 49 | 26 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 232
9 | - БКТП «Энергошаля» | 1000 | фид. №6 «Лесхоз» | фидер №11 | 7 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Нефтяников» |  | 98 | 83 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «ШСУ» |  | 61 | 77 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Энергошаля» |  | 50 | 53 | 66 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Бажова» |  | 111 | 83 | 92 | 240 | 240 | 233 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Льва Асламова» |  | 56 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
10 | -ТП № 10 "Нологовая» | 250 | фид. №1 «Налоговая» | фидер №12 | 67 | 83 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Грант» |  | 93 | 91 | 78 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Аптека» |  | 151 | 141 | 168 | 240 | 240 | 240 | 216 | 220 | 215
|  |  | фид. №4 «Кафе» |  | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №5 «Нологовая 2» |  | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
11 | -ТП № 12 «ПМК» | 400 | фид. №4 «Сервис» | фидер №12 | 121 | 119 | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Центр Занят.» |  | 83 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 226 | 229 | 230
|  |  | фид. №3 «ПМК» |  | 40 | 31 | 37 | 240 | 240 | 240 | 236 | 238 | 236
|  |  | фид. №1 «ул. Мира» |  | 62 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 227 | 219 | 219
12 | -ТП № 14 «Столовая» | 630 | фид. №1 «Столовая» | фидер №12 | 110 | 119 | 107 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «База РайПО» |  | 93 | 78 | 91 | 240 | 240 | 240 | 219 | 223 | 217
|  |  | фид. №3 «Новый дом» |  | 64 | 59 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 87 | 97 | 75 | 240 | 240 | 240 | 229 | 219 | 233
13 | -ТП № 16 «Администрация» | 400 | фид. №5 «УСИ» | фидер №12 | 63 | 75 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Администрация 2» |  | 95 | 99 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Банк» |  | 72 | 74 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Церковь» |  | 14 | 7 | 12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Администрация 1» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
14 | -ТП № 18 « Пушкина» | 250 | фид. №3 «СЭС» | фидер №12 | 72 | 85 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 205 | 211
|  |  | фид. №2 «Быт» |  | 206 | 217 | 197 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 95 | 83 | 89 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
15 | -ТП № 22 «Прометей» | 400 | фид №5«Д.Сад» | фидер №12 | 46 | 45 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №1 «Гл.Корпус1» |  | 59 | 71 | 63 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2 «Гл.Корпус2» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №3 «Поликлиника» |  | 37 | 56 | 55 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №4 «Гараж» |  | 102 | 93 | 99 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид №6 «Быт» |  | 54 | 48 | 46 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
16 | -ТП №20 «Погрузка» | 100 | фид №1 «Склад» |  | 0 | 0 | 0
18 | -ТП № 24 «Инфекция» | 250 | фид №1«Инфекция» | фидер №12 | 17 | 27 | 14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2«Хлебозавод» |  | 100 | 109 | 102 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
19 | -ТП № 26 «ДПМК» | 400 | фид.№1 «Луговая» | фидер №12 | 89 | 107 | 93 | 240 | 240 | 240 | 212 | 202 | 208
|  |  | фид.№ 3 "ШСУ" |  | 125 | 137 | 121 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид.№2«Ст.Разина» |  | 94 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 217 | 223 | 220
20 | -ТП № 28 «Пионерский поселок» | 400 | фид.№1 «Ст. Разина» | фидер №12 | 101 | 106 | 93 | 240 | 240 | 240 | 220 | 217 | 226
|  |  | фид.№2 «Сакко Ванцетти» |  | 127 | 119 | 140 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
|  |  | фид.№3 «Мичурина» |  | 99 | 136 | 116 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
21 | -ТП № 30 «КНС 2» | 100 | фид.№1 «КНС» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
22 | -ТП № 32 «Очистные 2» | 100 | фид.№1 «Очистные» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
23 | -ТП №40 Халтурина» | 250 | фид.№2 «Халтурина» | фидер №12 | 56 | 62 | 67 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид.№1 «Подгорная» |  | 52 | 47 | 53 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
24 | -ТП № 1 «Ленина» | 100 | фид. №2 «Маг.ОРС» | фидер №3 | 112 | 117 | 100 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №1 «Ленина» |  | 61 | 57 | 69 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
25 | -ТП № 2 «Фрунзе» | 160 | фид. №1 «Ленина» | фидер №3 | 136 | 160 | 142 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 145 | 100 | 112 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
26 | -ТП № 3 «Фрунзе 2» | 100 | фид. №1 «Фрунзе» | фидер №3 | 114 | 128 | 100 | 240 | 240 | 240 | 203 | 209 | 213
|  |  | фид. №2 "Пилорама" |  | 71 | 72 | 63 | 240 | 240 | 240 | 226 | 228 | 230
27 | -ТП № 4 «Лермонтова» | 160 | фид. №4 «Марата» | фидер №3 | 116 | 126 | 105 | 240 | 240 | 240 | 215 | 217 | 217
|  |  | фид. №3 «Южная» |  | 73 | 68 | 81 | 240 | 240 | 240 | 207 | 216 | 200
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 53 | 69 | 62 | 240 | 240 | 240 | 225 | 222 | 222
|  |  | фид. №1 «Лермонтова» |  | 43 | 57 | 54 | 240 | 240 | 240 | 226 | 216 | 225
28 | -ТП № 33 «Бебеля» | 160 | фид. №2 «Безводников» | фидер №3 | 161 | 168 | 149 | 240 | 240 | 240 | 211 | 220 | 203
|  |  | фид. №1 «Бебеля» |  | 111 | 126 | 131 | 240 | 240 | 240 | 206 | 201 | 209
29 | -ТП № 5 «Некрасова» | 100 | фид. №1 «Гоголя» | фидер №3 | 68 | 77 | 86 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Некрасова» |  | 91 | 83 | 79 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
30 | -ЗРУ №6 «Свердлова» | 400 | фид. №6 «Сигнал» | фидер №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | фид. №5 «ЖКХ» |  | 77 | 89 | 81 | 77 | 89 | 81 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 116 | 132 | 140 | 116 | 132 | 140 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Д.Сад» |  | 104 | 99 | 93 | 104 | 99 | 93 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Редакция» |  | 126 | 112 | 127 | 126 | 112 | 127 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Школа» |  | 93 | 88 | 96 | 93 | 88 | 96 | 213 | 207 | 211
31 | -ТП № 7«Свердлова» | 250 | фид. №4 «Котельная» | фидер №3 | 35 | 41 | 34 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Быт» |  | 122 | 98 | 119 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Свердлова» |  | 110 | 127 | 131 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Суд» |  | 127 | 114 | 104 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
32 | -ТП№8 «Урицкого» | 400 | фид. №1 «Урицкого» | фидер №3 | 140 | 156 | 147 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид.№2 «Советская» |  | 149 | 131 | 123 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид.№3 «Лыжная база» |  | 159 | 134 | 151 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 112 | 113 | 127 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
33 | -ТП № 29 «КНС » | 100 | фид. №1 «КНС» | фидер №6 | 120 | 123 | 117 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
34 | -ТП № 31 «Очистные » | 100 | фид. №1 «Очистные» | фидер №6 | 103 | 104 | 101 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
35 | -ТП № 9 «Макурина» | 100 | фид. №2 «Карла Маркса» | фидер №6 | 50 | 63 | 74 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №1 «Макурина» |  | 120 | 127 | 112 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
36 | - ТП "Доломит" | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №7 | 164 | 151 | 166 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
37 | -ТП № 1 "Сарга" | 160 | фид. №1 "Быт" | фидер №6 Сарга | 256 | 278 | 231 | 240 | 239 | 242 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2"Пилорама" |  | 4 | 9 | 14 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
38 | -ТП № 2 "Сарга ЛПХ" | 100 | фид. №1 "Кран" | фидер №6 Сарга | 127 | 139 | 127 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
39 | -ТП № 3 "Сарга ЛПХ" | 400 | фид. №1 "Промбаза" | фидер №6 Сарга | 87 | 96 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Промбаза" |  | 104 | 136 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
40 | -ТП № 4 "Центр" | 250 | фид. №1 "Ленина" | фидер №6 Сарга | 168 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Советская" |  | 223 | 217 | 198 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
41 | -ТП № 5 "8 Марта" | 250 | фид. №1 "Некрасова" | фидер №6 Сарга | 157 | 130 | 154 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Механизаторов"" |  | 201 | 218 | 204 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
42 | -ТП № 6 "Нагорная" | 160 | фид. №1 "Ворошилова" | фидер №6 Сарга | 156 | 141 | 161 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Комсомольская" |  | 145 | 152 | 137 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
43 | -ТП № 7 "Школа" | 160 | фид. №1 "Школа" | фидер №6 Сарга | 109 | 120 | 121 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
44 | -ТП № 8 "Запрудная" | 250 | фид. №1 "Запрудная 1" | фидер №6 Сарга | 220 | 197 | 211 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Запрудная 2" |  | 59 | 73 | 61 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
45 | -ТП № 1 "Пастушный" | 160 | фид. №1 "Поселок " | фидер №6 Сарга | 130 | 139 | 112 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Заимка" |  | 129 | 131 | 159 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
46 | -ТП № 1 "Лесхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок 1" | фидер №3 Сабик | 140 | 151 | 168 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Поселок 2" |  | 211 | 209 | 200 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
|  |  | фид. №3"Цех д/о" |  | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
47 | -ТП № 2 "Поселок" | 250 | фид. №1 "Школа" | фидер №3 Сабик | 251 | 239 | 227 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 153 | 168 | 162 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
48 | -ТП № 3 "Солнечная" | 250 | фид. №1 "Солнечная" | фидер №4 Сабик | 334 | 287 | 290 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
49 | -ТП № 4 "Совхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок" | фидер №4 Сабик | 63 | 50 | 79 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
50 | -ТП № 1 "Пермяки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 122 | 121 | 132 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
51 | -ТП № 1 "Вырубки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 101 | 111 | 117 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
52 | -ТП № 1 "Центр Колпаковка" | 160 | фид. №1 "Котельная" |  | 133 | 116 | 128 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
|  |  | фид. №2"Центр" |  | 126 | 124 | 131 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
53 | -ТП № 2 "Автобаза" | 160 | фид. №1 "Автобаза" |  | 101 | 90 | 117 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Советская" |  | 131 | 162 | 123 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
54 | -ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" | 400 | фид. №1 "Шпалоцех" |  | 139 | 141 | 147 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "ПО" |  | 160 | 153 | 142 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
55 | -ТП № 4 "Кран" | 250 | фид. №1 "Электроцех" |  | 120 | 124 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Диспетчерская" |  | 60 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 "Кран" |  | 201 | 183 | 166 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
56 | -ТП № 5 "Колпаковка Рабочая" | 250 | фид. №1 "АЗС" |  | 101 | 112 | 103 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
|  |  | фид. №2 "Быт"" |  | 211 | 206 | 199 | 240 | 240 | 240 | 207 | 211 | 205
|  |  | фид. №2 "Пекарня" |  | 93 | 82 | 91 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
57 | -ТП № 6 "Больница" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 273 | 241 | 250 | 240 | 240 | 240 | 205 | 210 | 209
|  |  | фид. №2 "Больница" |  | 56 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230
58 | -ТП № 7 "Школа" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 290 | 300 | 294 | 240 | 240 | 240 | 205 | 209 | 208
|  |  | фид. №2 "Школа" |  | 20 | 24 | 31 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3"Котельная" |  | 12 | 15 | 12 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
59 | -ТП № 1 "ЛПХ" | 430 | фид. №1 "Кран" |  | 61 | 81 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Кран" |  | 28 | 12 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Раскряжовка" |  | 80 | 73 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
60 | -ТП № 2 "Поселок 1" | 63 | фид. №1 "Гагарина" |  | 23 | 41 | 27 | 240 | 240 | 240 | 236 | 228 | 236
|  |  | фид. №2"Кузнецова" |  | 163 | 131 | 150 | 240 | 240 | 240 | 204 | 208 | 215
61 | -ТП № 3 "ФАП" | 100 | фид. №1 "Гараж" |  | 68 | 56 | 72 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 91 | 71 | 89 | 240 | 240 | 240 | 208 | 218 | 211
62 | -ТП № 4 "Гараж" | 100 | фид. №1 "Магазин" |  | 4 | 6 | 1 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
|  |  | фид. №2 "АТС" |  | 9 | 10 | 11 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3 "Гараж ЛПХ" |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №4 "ДК" |  | 140 | 163 | 159 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
63 | -ТП № 5 "Школа" | 100 | фид. №1 "Школа" |  | 101 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
64 | -ТП № 6 "Поселок 2" | 100 | фид. №1 "Скважина" |  | 53 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Магазин" |  | 9 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 237
|  |  | фид. №3 "Кирова" |  | 127 | 111 | 109 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 235
65 | -ТП № 7 "Поселок 3" | 63 | фид. №1 "Октябрьская" |  | 83 | 79 | 111 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Скважина" |  | 93 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 206 | 209 | 201
66 | -ТП № 8"Лесхоз" | 160 | фид. №1 "База Лесников" |  | 15 | 7 | 3 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 ИП Попов" |  | 85 | 91 | 83 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №1 "Быт" |  | 135 | 137 | 149 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
67 | ТП № 9 "МХЛ" | 400 | фид. №1 "Лесозавод" |  | 103 | 83 | 102 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №2 "Столовая" |  | 70 | 90 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
68 | ТП № 10"АЗС" | 100 | фид. №1 "Быт" |  | 94 | 85 | 91 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2 "АЗС" |  | 22 | 31 | 25 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
69 | ТП № 1 "Унь" | 100 | фид. №1 "Новатор" |  | 43 | 58 | 47 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2"быт" |  | 117 | 102 | 113 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235

## 2 полугодие 2013
№ | ТП № | Мощность | Номер отходящей линии от ВРУ 0,4 кВ | Питание | Токовая нагрузка, А |  |  | Напряжение, В
[5 empty] | А | В | С | В начале линии |  |  | В конце линии
[8 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | -ТП № 11 «Заводская» | 400 | фид. №1 «Молодёжная» | фидер №11 | 180 | 164 | 193 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «Энгельса» |  | 166 | 149 | 137 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид. №3 «Восточная» |  | 168 | 174 | 156 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №4 «Котельная» |  | 26 | 37 | 31 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
|  |  | фид. №5«Д.Сад №3» |  | 40 | 45 | 43 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
2 | -ТП № 13 «Энгельса» | 400 | фид. №1 «Кирова» | фидер №11 | 168 | 179 | 175 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид №2 «Энгельса» |  | 153 | 171 | 168 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
|  |  | фид. №3 «Пар. Коммуны» |  | 152 | 143 | 128 | 240 | 240 | 240 | 207 | 203 | 205
3 | -ТП № 15 «Роддом» | 250 | фид. №3 «Школа» | фидер №11 | 167 | 158 | 163 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Общежитие» |  | 102 | 93 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Роддом» |  | 121 | 113 | 119 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
4 | -ТП № 17 «Сосновый бор» | 160 | фид. №1 «Сосновый бор» | фидер №11 | 227 | 199 | 217 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Льва Асламова» |  | 23 | 33 | 41 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
5 | -ТП № 23 «Ветстанция» | 400 | фид. №4 «Загот контора» | фидер №11 | 99 | 86 | 89 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «ДРСУ» |  | 142 | 151 | 163 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид.№3 «Быт» |  | 166 | 178 | 149 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №1 «Лесная» |  | 139 | 140 | 146 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
6 | -ТП № 25 «Маслозавод» | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №11 | 212 | 200 | 209 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 «Строитель» |  | 138 | 134 | 139 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид.№3 «Скважина» |  | 37 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
7 | -ТП № 27 «Ясная» | 250 | фид. №2 «Орджоникидзе» | фидер №11 | 137 | 119 | 123 | 240 | 240 | 240 | 212 | 219 | 221
|  |  | фид №1 «Ясная» |  | 211 | 215 | 220 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
8 | -ТП № 41 «Юбилейная» | 250 | фид. №1 "Быт" | фидер №11 | 53 | 67 | 82 | 240 | 240 | 240 | 231 | 233 | 232
|  |  | фид №2 "Быт" |  | 57 | 49 | 26 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 232
9 | - БКТП «Энергошаля» | 1000 | фид. №6 «Лесхоз» | фидер №11 | 7 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Нефтяников» |  | 98 | 83 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «ШСУ» |  | 61 | 77 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Энергошаля» |  | 50 | 53 | 66 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Бажова» |  | 111 | 83 | 92 | 240 | 240 | 233 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Льва Асламова» |  | 56 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
10 | -ТП № 10 "Нологовая» | 250 | фид. №1 «Налоговая» | фидер №12 | 67 | 83 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Грант» |  | 93 | 91 | 78 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Аптека» |  | 151 | 141 | 168 | 240 | 240 | 240 | 216 | 220 | 215
|  |  | фид. №4 «Кафе» |  | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №5 «Нологовая 2» |  | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
11 | -ТП № 12 «ПМК» | 400 | фид. №4 «Сервис» | фидер №12 | 121 | 119 | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Центр Занят.» |  | 83 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 226 | 229 | 230
|  |  | фид. №3 «ПМК» |  | 40 | 31 | 37 | 240 | 240 | 240 | 236 | 238 | 236
|  |  | фид. №1 «ул. Мира» |  | 62 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 227 | 219 | 219
12 | -ТП № 14 «Столовая» | 630 | фид. №1 «Столовая» | фидер №12 | 110 | 119 | 107 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «База РайПО» |  | 93 | 78 | 91 | 240 | 240 | 240 | 219 | 223 | 217
|  |  | фид. №3 «Новый дом» |  | 64 | 59 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 87 | 97 | 75 | 240 | 240 | 240 | 229 | 219 | 233
13 | -ТП № 16 «Администрация» | 400 | фид. №5 «УСИ» | фидер №12 | 63 | 75 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Администрация 2» |  | 95 | 99 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Банк» |  | 72 | 74 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Церковь» |  | 14 | 7 | 12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Администрация 1» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
14 | -ТП № 18 « Пушкина» | 250 | фид. №3 «СЭС» | фидер №12 | 72 | 85 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 205 | 211
|  |  | фид. №2 «Быт» |  | 206 | 217 | 197 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 95 | 83 | 89 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
15 | -ТП № 22 «Прометей» | 400 | фид №5«Д.Сад» | фидер №12 | 46 | 45 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №1 «Гл.Корпус1» |  | 59 | 71 | 63 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2 «Гл.Корпус2» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №3 «Поликлиника» |  | 37 | 56 | 55 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №4 «Гараж» |  | 102 | 93 | 99 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид №6 «Быт» |  | 54 | 48 | 46 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
16 | -ТП №20 «Погрузка» | 100 | фид №1 «Склад» |  | 0 | 0 | 0
18 | -ТП № 24 «Инфекция» | 250 | фид №1«Инфекция» | фидер №12 | 17 | 27 | 14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2«Хлебозавод» |  | 100 | 109 | 102 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
19 | -ТП № 26 «ДПМК» | 400 | фид.№1 «Луговая» | фидер №12 | 89 | 107 | 93 | 240 | 240 | 240 | 212 | 202 | 208
|  |  | фид.№ 3 "ШСУ" |  | 125 | 137 | 121 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид.№2«Ст.Разина» |  | 94 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 217 | 223 | 220
20 | -ТП № 28 «Пионерский поселок» | 400 | фид.№1 «Ст. Разина» | фидер №12 | 101 | 106 | 93 | 240 | 240 | 240 | 220 | 217 | 226
|  |  | фид.№2 «Сакко Ванцетти» |  | 127 | 119 | 140 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
|  |  | фид.№3 «Мичурина» |  | 99 | 136 | 116 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
21 | -ТП № 30 «КНС 2» | 100 | фид.№1 «КНС» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
22 | -ТП № 32 «Очистные 2» | 100 | фид.№1 «Очистные» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
23 | -ТП №40 Халтурина» | 250 | фид.№2 «Халтурина» | фидер №12 | 56 | 62 | 67 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид.№1 «Подгорная» |  | 52 | 47 | 53 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
24 | -ТП № 1 «Ленина» | 100 | фид. №2 «Маг.ОРС» | фидер №3 | 112 | 117 | 100 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №1 «Ленина» |  | 61 | 57 | 69 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
25 | -ТП № 2 «Фрунзе» | 160 | фид. №1 «Ленина» | фидер №3 | 136 | 160 | 142 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 145 | 100 | 112 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
26 | -ТП № 3 «Фрунзе 2» | 100 | фид. №1 «Фрунзе» | фидер №3 | 114 | 128 | 100 | 240 | 240 | 240 | 203 | 209 | 213
|  |  | фид. №2 "Пилорама" |  | 71 | 72 | 63 | 240 | 240 | 240 | 226 | 228 | 230
27 | -ТП № 4 «Лермонтова» | 160 | фид. №4 «Марата» | фидер №3 | 116 | 126 | 105 | 240 | 240 | 240 | 215 | 217 | 217
|  |  | фид. №3 «Южная» |  | 73 | 68 | 81 | 240 | 240 | 240 | 207 | 216 | 200
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 53 | 69 | 62 | 240 | 240 | 240 | 225 | 222 | 222
|  |  | фид. №1 «Лермонтова» |  | 43 | 57 | 54 | 240 | 240 | 240 | 226 | 216 | 225
28 | -ТП № 33 «Бебеля» | 160 | фид. №2 «Безводников» | фидер №3 | 161 | 168 | 149 | 240 | 240 | 240 | 211 | 220 | 203
|  |  | фид. №1 «Бебеля» |  | 111 | 126 | 131 | 240 | 240 | 240 | 206 | 201 | 209
29 | -ТП № 5 «Некрасова» | 100 | фид. №1 «Гоголя» | фидер №3 | 68 | 77 | 86 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Некрасова» |  | 91 | 83 | 79 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
30 | -ЗРУ №6 «Свердлова» | 400 | фид. №6 «Сигнал» | фидер №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | фид. №5 «ЖКХ» |  | 77 | 89 | 81 | 77 | 89 | 81 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 116 | 132 | 140 | 116 | 132 | 140 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Д.Сад» |  | 104 | 99 | 93 | 104 | 99 | 93 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Редакция» |  | 126 | 112 | 127 | 126 | 112 | 127 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Школа» |  | 93 | 88 | 96 | 93 | 88 | 96 | 213 | 207 | 211
31 | -ТП № 7«Свердлова» | 250 | фид. №4 «Котельная» | фидер №3 | 35 | 41 | 34 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Быт» |  | 122 | 98 | 119 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Свердлова» |  | 110 | 127 | 131 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Суд» |  | 127 | 114 | 104 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
32 | -ТП№8 «Урицкого» | 400 | фид. №1 «Урицкого» | фидер №3 | 140 | 156 | 147 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид.№2 «Советская» |  | 149 | 131 | 123 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид.№3 «Лыжная база» |  | 159 | 134 | 151 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 112 | 113 | 127 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
33 | -ТП № 29 «КНС » | 100 | фид. №1 «КНС» | фидер №6 | 120 | 123 | 117 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
34 | -ТП № 31 «Очистные » | 100 | фид. №1 «Очистные» | фидер №6 | 103 | 104 | 101 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
35 | -ТП № 9 «Макурина» | 100 | фид. №2 «Карла Маркса» | фидер №6 | 50 | 63 | 74 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №1 «Макурина» |  | 120 | 127 | 112 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
36 | - ТП "Доломит" | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №7 | 164 | 151 | 166 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
37 | -ТП № 1 "Сарга" | 160 | фид. №1 "Быт" | фидер №6 Сарга | 256 | 278 | 231 | 240 | 239 | 242 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2"Пилорама" |  | 4 | 9 | 14 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
38 | -ТП № 2 "Сарга ЛПХ" | 100 | фид. №1 "Кран" | фидер №6 Сарга | 127 | 139 | 127 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
39 | -ТП № 3 "Сарга ЛПХ" | 400 | фид. №1 "Промбаза" | фидер №6 Сарга | 87 | 96 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Промбаза" |  | 104 | 136 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
40 | -ТП № 4 "Центр" | 250 | фид. №1 "Ленина" | фидер №6 Сарга | 168 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Советская" |  | 223 | 217 | 198 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
41 | -ТП № 5 "8 Марта" | 250 | фид. №1 "Некрасова" | фидер №6 Сарга | 157 | 130 | 154 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Механизаторов"" |  | 201 | 218 | 204 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
42 | -ТП № 6 "Нагорная" | 160 | фид. №1 "Ворошилова" | фидер №6 Сарга | 156 | 141 | 161 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Комсомольская" |  | 145 | 152 | 137 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
43 | -ТП № 7 "Школа" | 160 | фид. №1 "Школа" | фидер №6 Сарга | 109 | 120 | 121 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
44 | -ТП № 8 "Запрудная" | 250 | фид. №1 "Запрудная 1" | фидер №6 Сарга | 220 | 197 | 211 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Запрудная 2" |  | 59 | 73 | 61 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
45 | -ТП № 1 "Пастушный" | 160 | фид. №1 "Поселок " | фидер №6 Сарга | 130 | 139 | 112 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Заимка" |  | 129 | 131 | 159 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
46 | -ТП № 1 "Лесхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок 1" | фидер №3 Сабик | 140 | 151 | 168 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Поселок 2" |  | 211 | 209 | 200 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
|  |  | фид. №3"Цех д/о" |  | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
47 | -ТП № 2 "Поселок" | 250 | фид. №1 "Школа" | фидер №3 Сабик | 251 | 239 | 227 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 153 | 168 | 162 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
48 | -ТП № 3 "Солнечная" | 250 | фид. №1 "Солнечная" | фидер №4 Сабик | 334 | 287 | 290 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
49 | -ТП № 4 "Совхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок" | фидер №4 Сабик | 63 | 50 | 79 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
50 | -ТП № 1 "Пермяки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 122 | 121 | 132 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
51 | -ТП № 1 "Вырубки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 101 | 111 | 117 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
52 | -ТП № 1 "Центр Колпаковка" | 160 | фид. №1 "Котельная" |  | 133 | 116 | 128 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
|  |  | фид. №2"Центр" |  | 126 | 124 | 131 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
53 | -ТП № 2 "Автобаза" | 160 | фид. №1 "Автобаза" |  | 101 | 90 | 117 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Советская" |  | 131 | 162 | 123 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
54 | -ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" | 400 | фид. №1 "Шпалоцех" |  | 139 | 141 | 147 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "ПО" |  | 160 | 153 | 142 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
55 | -ТП № 4 "Кран" | 250 | фид. №1 "Электроцех" |  | 120 | 124 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Диспетчерская" |  | 60 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 "Кран" |  | 201 | 183 | 166 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
56 | -ТП № 5 "Колпаковка Рабочая" | 250 | фид. №1 "АЗС" |  | 101 | 112 | 103 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
|  |  | фид. №2 "Быт"" |  | 211 | 206 | 199 | 240 | 240 | 240 | 207 | 211 | 205
|  |  | фид. №2 "Пекарня" |  | 93 | 82 | 91 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
57 | -ТП № 6 "Больница" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 273 | 241 | 250 | 240 | 240 | 240 | 205 | 210 | 209
|  |  | фид. №2 "Больница" |  | 56 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230
58 | -ТП № 7 "Школа" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 290 | 300 | 294 | 240 | 240 | 240 | 205 | 209 | 208
|  |  | фид. №2 "Школа" |  | 20 | 24 | 31 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3"Котельная" |  | 12 | 15 | 12 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
59 | -ТП № 1 "ЛПХ" | 430 | фид. №1 "Кран" |  | 61 | 81 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Кран" |  | 28 | 12 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Раскряжовка" |  | 80 | 73 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
60 | -ТП № 2 "Поселок 1" | 63 | фид. №1 "Гагарина" |  | 23 | 41 | 27 | 240 | 240 | 240 | 236 | 228 | 236
|  |  | фид. №2"Кузнецова" |  | 163 | 131 | 150 | 240 | 240 | 240 | 204 | 208 | 215
61 | -ТП № 3 "ФАП" | 100 | фид. №1 "Гараж" |  | 68 | 56 | 72 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 91 | 71 | 89 | 240 | 240 | 240 | 208 | 218 | 211
62 | -ТП № 4 "Гараж" | 100 | фид. №1 "Магазин" |  | 4 | 6 | 1 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
|  |  | фид. №2 "АТС" |  | 9 | 10 | 11 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3 "Гараж ЛПХ" |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №4 "ДК" |  | 140 | 163 | 159 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
63 | -ТП № 5 "Школа" | 100 | фид. №1 "Школа" |  | 101 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
64 | -ТП № 6 "Поселок 2" | 100 | фид. №1 "Скважина" |  | 53 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Магазин" |  | 9 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 237
|  |  | фид. №3 "Кирова" |  | 127 | 111 | 109 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 235
65 | -ТП № 7 "Поселок 3" | 63 | фид. №1 "Октябрьская" |  | 83 | 79 | 111 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Скважина" |  | 93 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 206 | 209 | 201
66 | -ТП № 8"Лесхоз" | 160 | фид. №1 "База Лесников" |  | 15 | 7 | 3 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 ИП Попов" |  | 85 | 91 | 83 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №1 "Быт" |  | 135 | 137 | 149 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
67 | ТП № 9 "МХЛ" | 400 | фид. №1 "Лесозавод" |  | 103 | 83 | 102 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №2 "Столовая" |  | 70 | 90 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
68 | ТП № 10"АЗС" | 100 | фид. №1 "Быт" |  | 94 | 85 | 91 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2 "АЗС" |  | 22 | 31 | 25 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
69 | ТП № 1 "Унь" | 100 | фид. №1 "Новатор" |  | 43 | 58 | 47 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2"быт" |  | 117 | 102 | 113 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235

## 1 полугодие 2013
№ | ТП № | Мощность | Номер отходящей линии от ВРУ 0,4 кВ | Питание | Токовая нагрузка, А |  |  | Напряжение, В
[5 empty] | А | В | С | В начале линии |  |  | В конце линии
[8 empty] | А | В | С | А | В | С
1 | -ТП № 11 «Заводская» | 400 | фид. №1 «Молодёжная» | фидер №11 | 180 | 164 | 193 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «Энгельса» |  | 166 | 149 | 137 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид. №3 «Восточная» |  | 168 | 174 | 156 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №4 «Котельная» |  | 26 | 37 | 31 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
|  |  | фид. №5«Д.Сад №3» |  | 40 | 45 | 43 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
2 | -ТП № 13 «Энгельса» | 400 | фид. №1 «Кирова» | фидер №11 | 168 | 179 | 175 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид №2 «Энгельса» |  | 153 | 171 | 168 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
|  |  | фид. №3 «Пар. Коммуны» |  | 152 | 143 | 128 | 240 | 240 | 240 | 207 | 203 | 205
3 | -ТП № 15 «Роддом» | 250 | фид. №3 «Школа» | фидер №11 | 167 | 158 | 163 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Общежитие» |  | 102 | 93 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Роддом» |  | 121 | 113 | 119 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
4 | -ТП № 17 «Сосновый бор» | 160 | фид. №1 «Сосновый бор» | фидер №11 | 227 | 199 | 217 | 240 | 240 | 240 | 227 | 229 | 227
|  |  | фид. №2 «Льва Асламова» |  | 23 | 33 | 41 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
5 | -ТП № 23 «Ветстанция» | 400 | фид. №4 «Загот контора» | фидер №11 | 99 | 86 | 89 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
|  |  | фид. №2 «ДРСУ» |  | 142 | 151 | 163 | 240 | 240 | 240 | 200 | 207 | 209
|  |  | фид.№3 «Быт» |  | 166 | 178 | 149 | 240 | 240 | 240 | 199 | 202 | 207
|  |  | фид. №1 «Лесная» |  | 139 | 140 | 146 | 240 | 240 | 240 | 231 | 225 | 230
6 | -ТП № 25 «Маслозавод» | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №11 | 212 | 200 | 209 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 «Строитель» |  | 138 | 134 | 139 | 240 | 240 | 240 | 201 | 203 | 204
|  |  | фид.№3 «Скважина» |  | 37 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 229 | 223 | 226
7 | -ТП № 27 «Ясная» | 250 | фид. №2 «Орджоникидзе» | фидер №11 | 137 | 119 | 123 | 240 | 240 | 240 | 212 | 219 | 221
|  |  | фид №1 «Ясная» |  | 211 | 215 | 220 | 240 | 240 | 240 | 202 | 211 | 203
8 | -ТП № 41 «Юбилейная» | 250 | фид. №1 "Быт" | фидер №11 | 53 | 67 | 82 | 240 | 240 | 240 | 231 | 233 | 232
|  |  | фид №2 "Быт" |  | 57 | 49 | 26 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 232
9 | - БКТП «Энергошаля» | 1000 | фид. №6 «Лесхоз» | фидер №11 | 7 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Нефтяников» |  | 98 | 83 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «ШСУ» |  | 61 | 77 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Энергошаля» |  | 50 | 53 | 66 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Бажова» |  | 111 | 83 | 92 | 240 | 240 | 233 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 "Льва Асламова» |  | 56 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
10 | -ТП № 10 "Нологовая» | 250 | фид. №1 «Налоговая» | фидер №12 | 67 | 83 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Грант» |  | 93 | 91 | 78 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Аптека» |  | 151 | 141 | 168 | 240 | 240 | 240 | 216 | 220 | 215
|  |  | фид. №4 «Кафе» |  | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №5 «Нологовая 2» |  | 5 | 5 | 5 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
11 | -ТП № 12 «ПМК» | 400 | фид. №4 «Сервис» | фидер №12 | 121 | 119 | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Центр Занят.» |  | 83 | 77 | 71 | 240 | 240 | 240 | 226 | 229 | 230
|  |  | фид. №3 «ПМК» |  | 40 | 31 | 37 | 240 | 240 | 240 | 236 | 238 | 236
|  |  | фид. №1 «ул. Мира» |  | 62 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 227 | 219 | 219
12 | -ТП № 14 «Столовая» | 630 | фид. №1 «Столовая» | фидер №12 | 110 | 119 | 107 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «База РайПО» |  | 93 | 78 | 91 | 240 | 240 | 240 | 219 | 223 | 217
|  |  | фид. №3 «Новый дом» |  | 64 | 59 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 87 | 97 | 75 | 240 | 240 | 240 | 229 | 219 | 233
13 | -ТП № 16 «Администрация» | 400 | фид. №5 «УСИ» | фидер №12 | 63 | 75 | 72 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 «Администрация 2» |  | 95 | 99 | 91 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 «Банк» |  | 72 | 74 | 69 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №4 «Церковь» |  | 14 | 7 | 12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №1 «Администрация 1» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
14 | -ТП № 18 « Пушкина» | 250 | фид. №3 «СЭС» | фидер №12 | 72 | 85 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 205 | 211
|  |  | фид. №2 «Быт» |  | 206 | 217 | 197 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид. №1 «Кирова» |  | 95 | 83 | 89 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
15 | -ТП № 22 «Прометей» | 400 | фид №5«Д.Сад» | фидер №12 | 46 | 45 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №1 «Гл.Корпус1» |  | 59 | 71 | 63 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2 «Гл.Корпус2» |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №3 «Поликлиника» |  | 37 | 56 | 55 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №4 «Гараж» |  | 102 | 93 | 99 | 240 | 240 | 240 | 207 | 213 | 201
|  |  | фид №6 «Быт» |  | 54 | 48 | 46 | 240 | 240 | 240 | 207 | 209 | 209
16 | -ТП №20 «Погрузка» | 100 | фид №1 «Склад» |  | 0 | 0 | 0
18 | -ТП № 24 «Инфекция» | 250 | фид №1«Инфекция» | фидер №12 | 17 | 27 | 14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид №2«Хлебозавод» |  | 100 | 109 | 102 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
19 | -ТП № 26 «ДПМК» | 400 | фид.№1 «Луговая» | фидер №12 | 89 | 107 | 93 | 240 | 240 | 240 | 212 | 202 | 208
|  |  | фид.№ 3 "ШСУ" |  | 125 | 137 | 121 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид.№2«Ст.Разина» |  | 94 | 88 | 81 | 240 | 240 | 240 | 217 | 223 | 220
20 | -ТП № 28 «Пионерский поселок» | 400 | фид.№1 «Ст. Разина» | фидер №12 | 101 | 106 | 93 | 240 | 240 | 240 | 220 | 217 | 226
|  |  | фид.№2 «Сакко Ванцетти» |  | 127 | 119 | 140 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
|  |  | фид.№3 «Мичурина» |  | 99 | 136 | 116 | 240 | 240 | 240 | 204 | 209 | 205
21 | -ТП № 30 «КНС 2» | 100 | фид.№1 «КНС» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
22 | -ТП № 32 «Очистные 2» | 100 | фид.№1 «Очистные» | фидер №12 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
23 | -ТП №40 Халтурина» | 250 | фид.№2 «Халтурина» | фидер №12 | 56 | 62 | 67 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид.№1 «Подгорная» |  | 52 | 47 | 53 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
24 | -ТП № 1 «Ленина» | 100 | фид. №2 «Маг.ОРС» | фидер №3 | 112 | 117 | 100 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №1 «Ленина» |  | 61 | 57 | 69 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
25 | -ТП № 2 «Фрунзе» | 160 | фид. №1 «Ленина» | фидер №3 | 136 | 160 | 142 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 232
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 145 | 100 | 112 | 240 | 240 | 240 | 231 | 232 | 253
26 | -ТП № 3 «Фрунзе 2» | 100 | фид. №1 «Фрунзе» | фидер №3 | 114 | 128 | 100 | 240 | 240 | 240 | 203 | 209 | 213
|  |  | фид. №2 "Пилорама" |  | 71 | 72 | 63 | 240 | 240 | 240 | 226 | 228 | 230
27 | -ТП № 4 «Лермонтова» | 160 | фид. №4 «Марата» | фидер №3 | 116 | 126 | 105 | 240 | 240 | 240 | 215 | 217 | 217
|  |  | фид. №3 «Южная» |  | 73 | 68 | 81 | 240 | 240 | 240 | 207 | 216 | 200
|  |  | фид. №2 «Фрунзе» |  | 53 | 69 | 62 | 240 | 240 | 240 | 225 | 222 | 222
|  |  | фид. №1 «Лермонтова» |  | 43 | 57 | 54 | 240 | 240 | 240 | 226 | 216 | 225
28 | -ТП № 33 «Бебеля» | 160 | фид. №2 «Безводников» | фидер №3 | 161 | 168 | 149 | 240 | 240 | 240 | 211 | 220 | 203
|  |  | фид. №1 «Бебеля» |  | 111 | 126 | 131 | 240 | 240 | 240 | 206 | 201 | 209
29 | -ТП № 5 «Некрасова» | 100 | фид. №1 «Гоголя» | фидер №3 | 68 | 77 | 86 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Некрасова» |  | 91 | 83 | 79 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
30 | -ЗРУ №6 «Свердлова» | 400 | фид. №6 «Сигнал» | фидер №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | фид. №5 «ЖКХ» |  | 77 | 89 | 81 | 77 | 89 | 81 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 116 | 132 | 140 | 116 | 132 | 140 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Д.Сад» |  | 104 | 99 | 93 | 104 | 99 | 93 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Редакция» |  | 126 | 112 | 127 | 126 | 112 | 127 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Школа» |  | 93 | 88 | 96 | 93 | 88 | 96 | 213 | 207 | 211
31 | -ТП № 7«Свердлова» | 250 | фид. №4 «Котельная» | фидер №3 | 35 | 41 | 34 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №3 «Быт» |  | 122 | 98 | 119 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №2 «Свердлова» |  | 110 | 127 | 131 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №1 «Суд» |  | 127 | 114 | 104 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
32 | -ТП№8 «Урицкого» | 400 | фид. №1 «Урицкого» | фидер №3 | 140 | 156 | 147 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид.№2 «Советская» |  | 149 | 131 | 123 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид.№3 «Лыжная база» |  | 159 | 134 | 151 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
|  |  | фид. №4 «Быт» |  | 112 | 113 | 127 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
33 | -ТП № 29 «КНС » | 100 | фид. №1 «КНС» | фидер №6 | 120 | 123 | 117 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
34 | -ТП № 31 «Очистные » | 100 | фид. №1 «Очистные» | фидер №6 | 103 | 104 | 101 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
35 | -ТП № 9 «Макурина» | 100 | фид. №2 «Карла Маркса» | фидер №6 | 50 | 63 | 74 | 240 | 240 | 240 | 213 | 207 | 211
|  |  | фид. №1 «Макурина» |  | 120 | 127 | 112 | 240 | 240 | 240 | 212 | 208 | 221
36 | - ТП "Доломит" | 250 | фид. №1 «Быт» | фидер №7 | 164 | 151 | 166 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
37 | -ТП № 1 "Сарга" | 160 | фид. №1 "Быт" | фидер №6 Сарга | 256 | 278 | 231 | 240 | 239 | 242 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2"Пилорама" |  | 4 | 9 | 14 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
38 | -ТП № 2 "Сарга ЛПХ" | 100 | фид. №1 "Кран" | фидер №6 Сарга | 127 | 139 | 127 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
39 | -ТП № 3 "Сарга ЛПХ" | 400 | фид. №1 "Промбаза" | фидер №6 Сарга | 87 | 96 | 93 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Промбаза" |  | 104 | 136 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
40 | -ТП № 4 "Центр" | 250 | фид. №1 "Ленина" | фидер №6 Сарга | 168 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Советская" |  | 223 | 217 | 198 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
41 | -ТП № 5 "8 Марта" | 250 | фид. №1 "Некрасова" | фидер №6 Сарга | 157 | 130 | 154 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Механизаторов"" |  | 201 | 218 | 204 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
42 | -ТП № 6 "Нагорная" | 160 | фид. №1 "Ворошилова" | фидер №6 Сарга | 156 | 141 | 161 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
|  |  | фид. №2 "Комсомольская" |  | 145 | 152 | 137 | 240 | 240 | 240 | 219 | 221 | 217
43 | -ТП № 7 "Школа" | 160 | фид. №1 "Школа" | фидер №6 Сарга | 109 | 120 | 121 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
44 | -ТП № 8 "Запрудная" | 250 | фид. №1 "Запрудная 1" | фидер №6 Сарга | 220 | 197 | 211 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Запрудная 2" |  | 59 | 73 | 61 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
45 | -ТП № 1 "Пастушный" | 160 | фид. №1 "Поселок " | фидер №6 Сарга | 130 | 139 | 112 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Заимка" |  | 129 | 131 | 159 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
46 | -ТП № 1 "Лесхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок 1" | фидер №3 Сабик | 140 | 151 | 168 | 240 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2"Поселок 2" |  | 211 | 209 | 200 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
|  |  | фид. №3"Цех д/о" |  | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
47 | -ТП № 2 "Поселок" | 250 | фид. №1 "Школа" | фидер №3 Сабик | 251 | 239 | 227 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 235
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 153 | 168 | 162 | 240 | 240 | 240 | 223 | 219 | 223
48 | -ТП № 3 "Солнечная" | 250 | фид. №1 "Солнечная" | фидер №4 Сабик | 334 | 287 | 290 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
49 | -ТП № 4 "Совхоз" | 250 | фид. №1 "Поселок" | фидер №4 Сабик | 63 | 50 | 79 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
50 | -ТП № 1 "Пермяки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 122 | 121 | 132 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
51 | -ТП № 1 "Вырубки" | 100 | фид. №1 "Поселок " |  | 101 | 111 | 117 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
52 | -ТП № 1 "Центр Колпаковка" | 160 | фид. №1 "Котельная" |  | 133 | 116 | 128 | 240 | 240 | 240 | 208 | 203 | 209
|  |  | фид. №2"Центр" |  | 126 | 124 | 131 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
53 | -ТП № 2 "Автобаза" | 160 | фид. №1 "Автобаза" |  | 101 | 90 | 117 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Советская" |  | 131 | 162 | 123 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
54 | -ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" | 400 | фид. №1 "Шпалоцех" |  | 139 | 141 | 147 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "ПО" |  | 160 | 153 | 142 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
55 | -ТП № 4 "Кран" | 250 | фид. №1 "Электроцех" |  | 120 | 124 | 112 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Диспетчерская" |  | 60 | 45 | 39 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №3 "Кран" |  | 201 | 183 | 166 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
56 | -ТП № 5 "Колпаковка Рабочая" | 250 | фид. №1 "АЗС" |  | 101 | 112 | 103 | 240 | 240 | 240 | 231 | 231 | 228
|  |  | фид. №2 "Быт"" |  | 211 | 206 | 199 | 240 | 240 | 240 | 207 | 211 | 205
|  |  | фид. №2 "Пекарня" |  | 93 | 82 | 91 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
57 | -ТП № 6 "Больница" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 273 | 241 | 250 | 240 | 240 | 240 | 205 | 210 | 209
|  |  | фид. №2 "Больница" |  | 56 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230
58 | -ТП № 7 "Школа" | 250 | фид. №1 "Быт" |  | 290 | 300 | 294 | 240 | 240 | 240 | 205 | 209 | 208
|  |  | фид. №2 "Школа" |  | 20 | 24 | 31 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3"Котельная" |  | 12 | 15 | 12 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
59 | -ТП № 1 "ЛПХ" | 430 | фид. №1 "Кран" |  | 61 | 81 | 81 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2 "Кран" |  | 28 | 12 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | фид. №2"Раскряжовка" |  | 80 | 73 | 71 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
60 | -ТП № 2 "Поселок 1" | 63 | фид. №1 "Гагарина" |  | 23 | 41 | 27 | 240 | 240 | 240 | 236 | 228 | 236
|  |  | фид. №2"Кузнецова" |  | 163 | 131 | 150 | 240 | 240 | 240 | 204 | 208 | 215
61 | -ТП № 3 "ФАП" | 100 | фид. №1 "Гараж" |  | 68 | 56 | 72 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210
|  |  | фид. №2 "Быт" |  | 91 | 71 | 89 | 240 | 240 | 240 | 208 | 218 | 211
62 | -ТП № 4 "Гараж" | 100 | фид. №1 "Магазин" |  | 4 | 6 | 1 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
|  |  | фид. №2 "АТС" |  | 9 | 10 | 11 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №3 "Гараж ЛПХ" |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №4 "ДК" |  | 140 | 163 | 159 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 239
63 | -ТП № 5 "Школа" | 100 | фид. №1 "Школа" |  | 101 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
64 | -ТП № 6 "Поселок 2" | 100 | фид. №1 "Скважина" |  | 53 | 70 | 64 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Магазин" |  | 9 | 9 | 7 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 237
|  |  | фид. №3 "Кирова" |  | 127 | 111 | 109 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 235
65 | -ТП № 7 "Поселок 3" | 63 | фид. №1 "Октябрьская" |  | 83 | 79 | 111 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239
|  |  | фид. №2 "Скважина" |  | 93 | 85 | 69 | 240 | 240 | 240 | 206 | 209 | 201
66 | -ТП № 8"Лесхоз" | 160 | фид. №1 "База Лесников" |  | 15 | 7 | 3 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
|  |  | фид. №2 ИП Попов" |  | 85 | 91 | 83 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №1 "Быт" |  | 135 | 137 | 149 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
67 | ТП № 9 "МХЛ" | 400 | фид. №1 "Лесозавод" |  | 103 | 83 | 102 | 240 | 240 | 240 | 232 | 231 | 232
|  |  | фид. №2 "Столовая" |  | 70 | 90 | 71 | 240 | 240 | 240 | 209 | 206 | 211
68 | ТП № 10"АЗС" | 100 | фид. №1 "Быт" |  | 94 | 85 | 91 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2 "АЗС" |  | 22 | 31 | 25 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235
69 | ТП № 1 "Унь" | 100 | фид. №1 "Новатор" |  | 43 | 58 | 47 | 240 | 240 | 240 | 211 | 206 | 209
|  |  | фид. №2"быт" |  | 117 | 102 | 113 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235