## Сводная по недоотпуску
Недоотпуск электроэнергии потребителям вследствие технологических нарушений в сетях ООО "Энергошаля"
| Январь | Февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | авг | сент | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год
кол-во аварий, всего | 48 | 26 | 7 | 81 | 24 | 22 | 24 | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151
в т ч в сетях ООО Энергошаля | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25
Недоотпуск ЭЭ, кВтч, всего | 2189 | 792 | 93 | 3074 | 1821.46 | 599.696 | 8578 | 10999.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14073.156
в т ч в сетях ООО Энергошаля | 39 | 0 | 3 | 42 | 51.48 | 30.88 | 5778 | 5860.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5902.36
Выполненные мероприятия | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 24 | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41
Основные причины технологических нарушений в 1 кв. 2025г.:
Воздействие организаций участвующих в технологическом процессе - 92%;
Воздействие стихийных явлений -8 % (это повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта, ГИО, падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений), в результате которых произошло обесточение потребителей
Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования - 0 % (это несвоевременное выявление дефектов, несвоевременное устранение дефектов, несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, несвоевременная вырубка ДКР, а также деревьев (веток), угрожающих падением на провода, износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.));
Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа - 0 %;
Наиболее характерные выполненые мероприятия:
провести внеочередной осмотр (обход) электроустановки и устранить выявленые замечания, выполнить обходы ИТР, провести замеры стрел провеса провода и выполнить регулировку стрелы провеса, вырубить угрожающие деревья, выполнить расширение трасс, устранить возможность проникновения животных в электроустановки, установить устройства против гнездования птиц, провести разъяснительную работу по соблюдению требований сохранности электросетей, проведение работы с подрядными и сторонними организациями о правилах работ в охранных зонах ВЛ, написать письмо с требованием приведения электроустановок иных собственников в соответствии с требованиями правил (ПУЭ, ПТЭ), предъявление иска о возмещении ущерба виновникам, провести испытаний КЛ, провести испытания заземляющих устройств, провести дистанционный контроль (УФК, ТВК).
Основные причины технологических нарушений в сетях ООО "Энергошаля" в 2 кв. 2025г.:
Воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе -3%;
Воздействие стихийных явлений -50% (это повторяющаяся ветровая нагрузка , ГИО, падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений), в результате которых произошло обесточение потребителей
Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования - 0 % (это несвоевременное выявление дефектов, несвоевременное устранение дефектов, несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, несвоевременная вырубка ДКР, а также деревьев (веток), угрожающих падением на провода, износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.));
Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа - 0 %;
Невыявленные причины -47%
Наиболее характерные выполненые мероприятия:
Провести профилактические восстановительные работы в устройствах грозозащиты,провести внеочередной осмотр (обход) электроустановки и устранить выявленые замечания, выполнить обходы ИТР, провести замеры стрел провеса провода и выполнить регулировку стрелы провеса, вырубить угрожающие деревья, выполнить расширение трасс, устранить возможность проникновения животных в электроустановки, установить устройства против гнездования птиц, провести разъяснительную работу по соблюдению требований сохранности электросетей, проведение работы с подрядными и сторонними организациями о правилах работ в охранных зонах ВЛ, написать письмо с требованием приведения электроустановок иных собственников в соответствии с требованиями правил (ПУЭ, ПТЭ), предъявление иска о возмещении ущерба виновникам, провести испытаний КЛ, провести испытания заземляющих устройств, провести дистанционный контроль (УФК, ТВК).
Основные причины технологических нарушений в 3 кв. 2025г.:
Наиболее характерные выполненые мероприятия:
Основные причины технологических нарушений в 4 кв. 2025г.:
Наиболее характерные выполненые мероприятия:

## Лист1
Недоотпуск электроэнергии потребителям вследствие технологических нарушений в сетях ООО "Энергошаля"
| Январь | Февраль | март | 1 кв | апрель | май | июнь | 2 кв | июль | авг | сент | 3 кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв | год
кол-во аварий, всего | 48 | 26 | 7 | 81 | 24 | 22 | 24 | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151
в т ч в сетях ООО Энергошаля | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25
Недоотпуск ЭЭ, кВтч, всего | 2189 | 792 | 93 | 3074 | 1821.46 | 599.696 | 8578 | 10999.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14073.156
в т ч в сетях ООО Энергошаля | 39 | 0 | 3 | 42 | 51.48 | 30.88 | 5778 | 5860.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5902.36
Выполненные мероприятия | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 24 | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41