## Верхние Серги
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Верхние Серги
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 157 | 1.352 |  | 1.061 |  | 0.79 | 137 | 1.182 |  | 1.09 |  | 0.79 | 128 | 1.099 |  | 1.105 |  | 0.79 | 122 | 1.051 |  | 1.094 |  | 0.79 | 119 | 1.027 |  | 1.11 |  | 0.79 | 110 | 0.949 |  | 1.045 |  | 0.79 | 110 | 0.961 |  | 1.028 |  | 0.79 | 135 | 1.178 |  | 1.073 |  | 0.8 | 191 | 1.667 |  | 1.394 |  | 0.8 | 218 | 1.944 |  | 1.568 |  | 0.82 | 218 | 1.952 |  | 1.531 |  | 0.82 | 220 | 1.969 |  | 1.553 |  | 0.82 | 205 | 1.786 |  | 1.316 |  | 0.8 | 215 | 1.873 |  | 1.441 |  | 0.8 | 213 | 1.86 |  | 1.506 |  | 0.8 | 212 | 1.848 |  | 1.435 |  | 0.8 | 200 | 1.741 |  | 1.282 |  | 0.8 | 178 | 1.554 |  | 1.138 |  | 0.8 | 177 | 1.54 |  | 1.11 |  | 0.8 | 180 | 1.57 |  | 1.146 |  | 0.8 | 169 | 1.476 |  | 1.146 |  | 0.8 | 166 | 1.451 |  | 1.09 |  | 0.8 | 171 | 1.489 |  | 1.062 |  | 0.8 | 171 | 1.488 |  | 1.096 |  | 0.8
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 15 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 61 | 0.625 |  | 0.528 |  | 0.77 | 55 | 0.576 |  | 0.538 |  | 0.77 | 49 | 0.511 |  | 0.532 |  | 0.77 | 48 | 0.509 |  | 0.533 |  | 0.77 | 47 | 0.496 |  | 0.535 |  | 0.77 | 43 | 0.446 |  | 0.497 |  | 0.77 | 47 | 0.472 |  | 0.503 |  | 0.8 | 54 | 0.552 |  | 0.54 |  | 0.8 | 128 | 1.294 |  | 0.458 |  | 0.9 | 145 | 1.471 |  | 0.599 |  | 0.9 | 112 | 1.134 |  | 0.583 |  | 0.9 | 108 | 1.097 |  | 0.551 |  | 0.9 | 82 | 0.827 |  | 0.481 |  | 0.9 | 99 | 1.003 |  | 0.506 |  | 0.9 | 102 | 1.033 |  | 0.546 |  | 0.9 | 102 | 1.036 |  | 0.536 |  | 0.9 | 84 | 0.851 |  | 0.5 |  | 0.8 | 62 | 0.626 |  | 0.515 |  | 0.8 | 62 | 0.625 |  | 0.5 |  | 0.8 | 60 | 0.606 |  | 0.478 |  | 0.8 | 52 | 0.599 |  | 0.482 |  | 0.8 | 56 | 0.592 |  | 0.488 |  | 0.8 | 59 | 0.624 |  | 0.491 |  | 0.8 | 58 | 0.608 |  | 0.505 |  | 0.8
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 218 | 1.977 |  | 1.589 |  |  | 192 | 1.758 |  | 1.628 |  |  | 177 | 1.61 |  | 1.637 |  |  | 170 | 1.56 |  | 1.627 |  |  | 166 | 1.523 |  | 1.645 |  |  | 153 | 1.395 |  | 1.542 |  |  | 157 | 1.433 |  | 1.531 |  |  | 189 | 1.73 |  | 1.613 |  |  | 319 | 2.961 |  | 1.852 |  |  | 363 | 3.415 |  | 2.167 |  |  | 330 | 3.086 |  | 2.114 |  |  | 328 | 3.066 |  | 2.104 |  |  | 287 | 2.613 |  | 1.797 |  |  | 314 | 2.876 |  | 1.947 |  |  | 315 | 2.893 |  | 2.052 |  |  | 314 | 2.884 |  | 1.971 |  |  | 284 | 2.592 |  | 1.782 |  |  | 240 | 2.18 |  | 1.653 |  |  | 239 | 2.165 |  | 1.61 |  |  | 240 | 2.176 |  | 1.624 |  |  | 221 | 2.075 |  | 1.628 |  |  | 222 | 2.043 |  | 1.578 |  |  | 230 | 2.113 |  | 1.553 |  |  | 229 | 2.096 |  | 1.601
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.352 |  | + j |  | 1.061 |  | 1.182 |  | + j |  | 1.09 |  | 1.099 |  | + j |  | 1.105 |  | 1.051 |  | + j |  | 1.094 |  | 1.027 |  | + j |  | 1.11 |  | 0.949 |  | + j |  | 1.045 |  | 0.961 |  | + j |  | 1.028 |  | 1.178 |  | + j |  | 1.073 |  | 1.667 |  | + j |  | 1.394 |  | 1.944 |  | + j |  | 1.568 |  | 1.952 |  | + j |  | 1.531 |  | 1.969 |  | + j |  | 1.553 |  | 1.786 |  | + j |  | 1.316 |  | 1.873 |  | + j |  | 1.441 |  | 1.86 |  | + j |  | 1.506 |  | 1.848 |  | + j |  | 1.435 |  | 1.741 |  | + j |  | 1.282 |  | 1.554 |  | + j |  | 1.138 |  | 1.54 |  | + j |  | 1.11 |  | 1.57 |  | + j |  | 1.146 |  | 1.476 |  | + j |  | 1.146 |  | 1.451 |  | + j |  | 1.09 |  | 1.489 |  | + j |  | 1.062 |  | 1.488 |  | + j |  | 1.096
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.625 |  | + j |  | 0.528 |  | 0.576 |  | + j |  | 0.538 |  | 0.511 |  | + j |  | 0.532 |  | 0.509 |  | + j |  | 0.533 |  | 0.496 |  | + j |  | 0.535 |  | 0.446 |  | + j |  | 0.497 |  | 0.472 |  | + j |  | 0.503 |  | 0.552 |  | + j |  | 0.54 |  | 1.294 |  | + j |  | 0.458 |  | 1.471 |  | + j |  | 0.599 |  | 1.134 |  | + j |  | 0.583 |  | 1.097 |  | + j |  | 0.551 |  | 0.827 |  | + j |  | 0.481 |  | 1.003 |  | + j |  | 0.506 |  | 1.033 |  | + j |  | 0.546 |  | 1.036 |  | + j |  | 0.536 |  | 0.851 |  | + j |  | 0.5 |  | 0.626 |  | + j |  | 0.515 |  | 0.625 |  | + j |  | 0.5 |  | 0.606 |  | + j |  | 0.478 |  | 0.599 |  | + j |  | 0.482 |  | 0.592 |  | + j |  | 0.488 |  | 0.624 |  | + j |  | 0.491 |  | 0.608 |  | + j |  | 0.505
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.977 |  | + j |  | 1.589 |  | 1.758 |  | + j |  | 1.628 |  | 1.61 |  | + j |  | 1.637 |  | 1.56 |  | + j |  | 1.627 |  | 1.523 |  | + j |  | 1.645 |  | 1.395 |  | + j |  | 1.542 |  | 1.433 |  | + j |  | 1.531 |  | 1.73 |  | + j |  | 1.613 |  | 2.961 |  | + j |  | 1.852 |  | 3.415 |  | + j |  | 2.167 |  | 3.086 |  | + j |  | 2.114 |  | 3.066 |  | + j |  | 2.104 |  | 2.613 |  | + j |  | 1.797 |  | 2.876 |  | + j |  | 1.947 |  | 2.893 |  | + j |  | 2.052 |  | 2.884 |  | + j |  | 1.971 |  | 2.592 |  | + j |  | 1.782 |  | 2.18 |  | + j |  | 1.653 |  | 2.165 |  | + j |  | 1.61 |  | 2.176 |  | + j |  | 1.624 |  | 2.075 |  | + j |  | 1.628 |  | 2.043 |  | + j |  | 1.578 |  | 2.113 |  | + j |  | 1.553 |  | 2.096 |  | + j |  | 1.601
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
110 кВ
В 110 кВ Т-1
В 110 кВ Т-2
Небаланс по стороне 110 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 кВ
В 35 кВ Атиг (яч.б/н)
Небаланс по стороне 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т-1 1С (яч.4)
1РП-1 КПЦ (яч.1) | [11 empty] | 21 | 0.18 |  |  | 0.083 |  | 19 | 0.165 |  |  | 0.09 |  | 18 | 0.159 |  |  | 0.12 |  | 18 | 0.151 |  |  | 0.13 |  | 18 | 0.151 |  |  | 0.13 |  | 18 | 0.151 |  |  | 0.119 |  | 17 | 0.144 |  |  | 0.107 |  | 20 | 0.173 |  |  | 0.158 |  | 26 | 0.23 |  |  | 0.18 |  | 27 | 0.237 |  |  | 0.182 |  | 24 | 0.216 |  |  | 0.187 |  | 23 | 0.208 |  |  | 0.181 |  | 24 | 0.209 |  |  | 0.16 |  | 24 | 0.208 |  |  | 0.158 |  | 24 | 0.209 |  |  | 0.157 |  | 26 | 0.23 |  |  | 0.164 |  | 24 | 0.208 |  |  | 0.152 |  | 20 | 0.172 |  |  | 0.142 |  | 17 | 0.152 |  |  | 0.123 |  | 17 | 0.151 |  |  | 0.104 |  | 17 | 0.151 |  |  | 0.103 |  | 17 | 0.144 |  |  | 0.12 |  | 18 | 0.158 |  |  | 0.109 |  | 19 | 0.166 |  |  | 0.133
Запруд (яч.3) | [11 empty] | 35 | 0.3 |  |  | 0.217 |  | 28 | 0.245 |  |  | 0.219 |  | 24 | 0.21 |  |  | 0.221 |  | 21 | 0.184 |  |  | 0.218 |  | 20 | 0.175 |  |  | 0.22 |  | 17 | 0.147 |  |  | 0.194 |  | 18 | 0.154 |  |  | 0.192 |  | 25 | 0.22 |  |  | 0.195 |  | 31 | 0.269 |  |  | 0.194 |  | 31 | 0.281 |  |  | 0.194 |  | 29 | 0.263 |  |  | 0.18 |  | 30 | 0.272 |  |  | 0.178 |  | 32 | 0.281 |  |  | 0.187 |  | 32 | 0.278 |  |  | 0.195 |  | 31 | 0.269 |  |  | 0.189 |  | 31 | 0.274 |  |  | 0.194 |  | 32 | 0.281 |  |  | 0.196 |  | 31 | 0.274 |  |  | 0.19 |  | 34 | 0.296 |  |  | 0.196 |  | 34 | 0.295 |  |  | 0.195 |  | 32 | 0.28 |  |  | 0.193 |  | 33 | 0.286 |  |  | 0.189 |  | 35 | 0.308 |  |  | 0.201 |  | 38 | 0.329 |  |  | 0.219
Фрунзе (яч.5) | [11 empty] | 19 | 0.166 |  |  | 0.051 |  | 19 | 0.16 |  |  | 0.033 |  | 18 | 0.155 |  |  | 0.026 |  | 18 | 0.153 |  |  | 0.018 |  | 18 | 0.154 |  |  | 0.014 |  | 15 | 0.127 |  |  | 0.016 |  | 15 | 0.127 |  |  | 0.025 |  | 16 | 0.138 |  |  | 0.037 |  | 16 | 0.141 |  |  | 0.045 |  | 16 | 0.139 |  |  | 0.057 |  | 16 | 0.144 |  |  | 0.065 |  | 16 | 0.146 |  |  | 0.066 |  | 16 | 0.143 |  |  | 0.056 |  | 17 | 0.152 |  |  | 0.061 |  | 16 | 0.141 |  |  | 0.063 |  | 14 | 0.123 |  |  | 0.045 |  | 17 | 0.152 |  |  | 0.066 |  | 17 | 0.149 |  |  | 0.062 |  | 18 | 0.154 |  |  | 0.069 |  | 18 | 0.153 |  |  | 0.075 |  | 18 | 0.16 |  |  | 0.074 |  | 18 | 0.153 |  |  | 0.068 |  | 18 | 0.156 |  |  | 0.07 |  | 20 | 0.172 |  |  | 0.068
1РП-2 ЖП (яч.6) | [11 empty] | 65 | 0.561 |  |  | 0.495 |  | 57 | 0.488 |  |  | 0.527 |  | 58 | 0.499 |  |  | 0.519 |  | 57 | 0.489 |  |  | 0.511 |  | 55 | 0.475 |  |  | 0.525 |  | 52 | 0.448 |  |  | 0.49 |  | 54 | 0.461 |  |  | 0.479 |  | 62 | 0.539 |  |  | 0.452 |  | 93 | 0.813 |  |  | 0.704 |  | 114 | 1.019 |  |  | 0.781 |  | 121 | 1.077 |  |  | 0.796 |  | 123 | 1.096 |  |  | 0.834 |  | 114 | 0.992 |  |  | 0.69 |  | 113 | 0.988 |  |  | 0.755 |  | 113 | 0.989 |  |  | 0.814 |  | 116 | 1.008 |  |  | 0.76 |  | 107 | 0.93 |  |  | 0.633 |  | 99 | 0.859 |  |  | 0.529 |  | 95 | 0.827 |  |  | 0.511 |  | 95 | 0.829 |  |  | 0.562 |  | 85 | 0.745 |  |  | 0.564 |  | 84 | 0.731 |  |  | 0.494 |  | 82 | 0.719 |  |  | 0.465 |  | 81 | 0.704 |  |  | 0.457
ТП-2 (яч.8) | [11 empty] | 1 | 0.008 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.034 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.034 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.034 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.032
1ТП-4 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-17А (яч.12) | [11 empty] | 7 | 0.057 |  |  | 0.096 |  | 6 | 0.051 |  |  | 0.097 |  | 6 | 0.05 |  |  | 0.1 |  | 6 | 0.049 |  |  | 0.1 |  | 6 | 0.048 |  |  | 0.102 |  | 6 | 0.05 |  |  | 0.105 |  | 6 | 0.049 |  |  | 0.105 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.109 |  | 19 | 0.165 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.182 |  |  | 0.131 |  | 19 | 0.173 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.176 |  |  | 0.121 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.1 |  | 22 | 0.188 |  |  | 0.115 |  | 21 | 0.185 |  |  | 0.117 |  | 18 | 0.155 |  |  | 0.117 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.105 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.1 |  | 10 | 0.085 |  |  | 0.098 |  | 13 | 0.116 |  |  | 0.097 |  | 13 | 0.115 |  |  | 0.099 |  | 13 | 0.111 |  |  | 0.104 |  | 14 | 0.123 |  |  | 0.103 |  | 11 | 0.092 |  |  | 0.103
1ТП-11 (яч.14) | [11 empty] | 9 | 0.081 |  |  | 0.088 |  | 8 | 0.066 |  |  | 0.089 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.086 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.084 |  | 2 | 0.017 |  |  | 0.085 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.086 |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.086 |  | 2 | 0.019 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.04 |  |  | 0.117 |  | 9 | 0.078 |  |  | 0.192 |  | 8 | 0.071 |  |  | 0.153 |  | 7 | 0.064 |  |  | 0.143 |  | 3 | 0.024 |  |  | 0.092 |  | 6 | 0.05 |  |  | 0.127 |  | 7 | 0.06 |  |  | 0.136 |  | 6 | 0.051 |  |  | 0.126 |  | 4 | 0.035 |  |  | 0.103 |  | 2 | 0.017 |  |  | 0.083 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.082 |  | 2 | 0.017 |  |  | 0.083 |  | 2 | 0.017 |  |  | 0.083 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.084 |  | 2 | 0.017 |  |  | 0.083 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.083
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.353 |  |  | 1.062 |  |  | 1.183 |  |  | 1.088 |  |  | 1.099 |  |  | 1.106 |  |  | 1.052 |  |  | 1.095 |  |  | 1.028 |  |  | 1.11 |  |  | 0.949 |  |  | 1.045 |  |  | 0.962 |  |  | 1.03 |  |  | 1.18 |  |  | 1.073 |  |  | 1.667 |  |  | 1.395 |  |  | 1.944 |  |  | 1.57 |  |  | 1.952 |  |  | 1.532 |  |  | 1.97 |  |  | 1.553 |  |  | 1.785 |  |  | 1.315 |  |  | 1.872 |  |  | 1.442 |  |  | 1.861 |  |  | 1.506 |  |  | 1.848 |  |  | 1.436 |  |  | 1.742 |  |  | 1.285 |  |  | 1.555 |  |  | 1.136 |  |  | 1.54 |  |  | 1.109 |  |  | 1.568 |  |  | 1.146 |  |  | 1.476 |  |  | 1.147 |  |  | 1.451 |  |  | 1.09 |  |  | 1.489 |  |  | 1.063 |  |  | 1.489 |  |  | 1.095
2С 6 кВ
В 6 кВ Т-2 2С (яч.31)
СВ 6 кВ (яч.15)
СПТУ (яч.16) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2ТП-11 (яч.18) | [11 empty] | 11 | 0.119 |  |  | 0.153 |  | 11 | 0.119 |  |  | 0.155 |  | 12 | 0.125 |  |  | 0.159 |  | 12 | 0.128 |  |  | 0.162 |  | 12 | 0.13 |  |  | 0.164 |  | 11 | 0.121 |  |  | 0.158 |  | 9 | 0.091 |  |  | 0.13 |  | 11 | 0.114 |  |  | 0.164 |  | 35 | 0.351 |  |  | 0.244 |  | 39 | 0.395 |  |  | 0.34 |  | 37 | 0.373 |  |  | 0.308 |  | 37 | 0.372 |  |  | 0.277 |  | 22 | 0.226 |  |  | 0.176 |  | 37 | 0.373 |  |  | 0.245 |  | 38 | 0.387 |  |  | 0.285 |  | 31 | 0.313 |  |  | 0.269 |  | 22 | 0.227 |  |  | 0.25 |  | 18 | 0.185 |  |  | 0.23 |  | 18 | 0.181 |  |  | 0.226 |  | 18 | 0.181 |  |  | 0.227 |  | 15 | 0.154 |  |  | 0.199 |  | 14 | 0.145 |  |  | 0.189 |  | 11 | 0.112 |  |  | 0.152 |  | 11 | 0.113 |  |  | 0.154
ТП-9 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2РП-2 ЖП (яч.22) | [11 empty] | 32 | 0.321 |  |  | 0.304 |  | 26 | 0.273 |  |  | 0.308 |  | 20 | 0.206 |  |  | 0.297 |  | 19 | 0.2 |  |  | 0.295 |  | 18 | 0.187 |  |  | 0.294 |  | 14 | 0.148 |  |  | 0.259 |  | 19 | 0.193 |  |  | 0.288 |  | 23 | 0.23 |  |  | 0.291 |  | 66 | 0.666 |  |  | 0.103 |  | 76 | 0.772 |  |  | 0.137 |  | 48 | 0.483 |  |  | 0.162 |  | 44 | 0.451 |  |  | 0.162 |  | 38 | 0.39 |  |  | 0.211 |  | 38 | 0.384 |  |  | 0.163 |  | 39 | 0.392 |  |  | 0.154 |  | 47 | 0.472 |  |  | 0.161 |  | 38 | 0.386 |  |  | 0.156 |  | 25 | 0.249 |  |  | 0.209 |  | 25 | 0.256 |  |  | 0.201 |  | 23 | 0.237 |  |  | 0.181 |  | 25 | 0.262 |  |  | 0.21 |  | 25 | 0.261 |  |  | 0.226 |  | 30 | 0.315 |  |  | 0.264 |  | 30 | 0.315 |  |  | 0.278
ТП-17Б (яч.23) | [11 empty] | 5 | 0.047 |  |  | 0.072 |  | 5 | 0.048 |  |  | 0.074 |  | 4 | 0.047 |  |  | 0.075 |  | 4 | 0.047 |  |  | 0.075 |  | 4 | 0.046 |  |  | 0.077 |  | 5 | 0.048 |  |  | 0.08 |  | 5 | 0.051 |  |  | 0.084 |  | 5 | 0.053 |  |  | 0.085 |  | 8 | 0.079 |  |  | 0.111 |  | 8 | 0.085 |  |  | 0.122 |  | 8 | 0.083 |  |  | 0.112 |  | 8 | 0.083 |  |  | 0.111 |  | 7 | 0.076 |  |  | 0.094 |  | 8 | 0.078 |  |  | 0.098 |  | 8 | 0.082 |  |  | 0.107 |  | 8 | 0.084 |  |  | 0.107 |  | 8 | 0.08 |  |  | 0.095 |  | 6 | 0.06 |  |  | 0.076 |  | 6 | 0.059 |  |  | 0.073 |  | 6 | 0.057 |  |  | 0.07 |  | 0 | 0.052 |  |  | 0.072 |  | 5 | 0.053 |  |  | 0.073 |  | 5 | 0.056 |  |  | 0.075 |  | 5 | 0.05 |  |  | 0.073
ТП-7 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-8 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2РП-1 КПЦ (яч.27) | [11 empty] | 13 | 0.138 |  |  | 0 |  | 13 | 0.137 |  |  | 0 |  | 13 | 0.133 |  |  | 0 |  | 13 | 0.133 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 13 | 0.13 |  |  | 0 |  | 14 | 0.137 |  |  | 0 |  | 15 | 0.155 |  |  | 0 |  | 20 | 0.199 |  |  | 0 |  | 22 | 0.22 |  |  | 0 |  | 19 | 0.195 |  |  | 0 |  | 19 | 0.192 |  |  | 0 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0 |  | 17 | 0.168 |  |  | 0 |  | 17 | 0.173 |  |  | 0 |  | 16 | 0.166 |  |  | 0 |  | 16 | 0.158 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 13 | 0.13 |  |  | 0 |  | 13 | 0.13 |  |  | 0 |  | 12 | 0.13 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 13 | 0.142 |  |  | 0 |  | 12 | 0.13 |  |  | 0
ТП-4 КБ (яч.28) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2ТП-4 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.625 |  |  | 0.529 |  |  | 0.577 |  |  | 0.537 |  |  | 0.511 |  |  | 0.531 |  |  | 0.508 |  |  | 0.532 |  |  | 0.495 |  |  | 0.535 |  |  | 0.447 |  |  | 0.497 |  |  | 0.472 |  |  | 0.502 |  |  | 0.552 |  |  | 0.54 |  |  | 1.295 |  |  | 0.458 |  |  | 1.472 |  |  | 0.599 |  |  | 1.134 |  |  | 0.582 |  |  | 1.098 |  |  | 0.55 |  |  | 0.827 |  |  | 0.481 |  |  | 1.003 |  |  | 0.506 |  |  | 1.034 |  |  | 0.546 |  |  | 1.035 |  |  | 0.537 |  |  | 0.851 |  |  | 0.501 |  |  | 0.626 |  |  | 0.515 |  |  | 0.626 |  |  | 0.5 |  |  | 0.605 |  |  | 0.478 |  |  | 0.598 |  |  | 0.481 |  |  | 0.591 |  |  | 0.488 |  |  | 0.625 |  |  | 0.491 |  |  | 0.608 |  |  | 0.505
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.978 |  |  | 1.591 |  |  | 1.76 |  |  | 1.625 |  |  | 1.61 |  |  | 1.637 |  |  | 1.56 |  |  | 1.627 |  |  | 1.523 |  |  | 1.645 |  |  | 1.396 |  |  | 1.542 |  |  | 1.434 |  |  | 1.532 |  |  | 1.732 |  |  | 1.613 |  |  | 2.962 |  |  | 1.853 |  |  | 3.416 |  |  | 2.169 |  |  | 3.086 |  |  | 2.114 |  |  | 3.068 |  |  | 2.103 |  |  | 2.612 |  |  | 1.796 |  |  | 2.875 |  |  | 1.948 |  |  | 2.895 |  |  | 2.052 |  |  | 2.883 |  |  | 1.973 |  |  | 2.593 |  |  | 1.786 |  |  | 2.181 |  |  | 1.651 |  |  | 2.166 |  |  | 1.609 |  |  | 2.173 |  |  | 1.624 |  |  | 2.074 |  |  | 1.628 |  |  | 2.042 |  |  | 1.578 |  |  | 2.114 |  |  | 1.554 |  |  | 2.097 |  |  | 1.6
Генеральный директор | [6 empty] | А. В. Слесарев |  |  |  | Главный энергетик - начальник электроремонтного цеха №12 | [7 empty] | С.Н. Филатов
Замер провёл инженер ОГЭ Ю.В. Анисимова тел.: (34398) 2-51-77